广西壮族自治区

发展和改革委员会文件

桂发改社会〔2021〕28号

[image: image1.png]



广西壮族自治区发展和改革委员会关于

广西交通职业技术学院昆仑校区学生

食堂和13#-18#学生公寓楼

初步设计的批复

自治区交通运输厅：

你厅《关于请审批广西交通职业技术学院昆仑校区学生食堂和13#-18#学生公寓楼初步设计的函》（桂交科教函〔2020〕496号）收悉。经委托中介机构组织专家评估，现批复如下：

项目名称和代码

广西交通职业技术学院昆仑校区学生食堂和13#-18#学生公寓楼，2020-450000-83-01-013913。
二、项目建设规模及内容

项目总建筑面积67148.16平方米，其中：13～18#学生公寓楼建筑总面积55820.50平方米，学生食堂建筑面积 11327.66平方米。建设主要内容包括主体建筑工程、安装工程、给排水工程、电气工程、消防工程、设备购置、暖通工程以及室外水电、绿化、道路等基础配套设施。 
三、工程设计方案

广西交通职业技术学院昆仑校区位于南宁市兴宁区昆仑大道1258号广西交通职业技术学院校园内，北临昆仑大道，与南宁市区相连接，西近029县道，四周均规划有校园道路，南侧为规划的城市道路。本项目位于学校地块的东面中间位置，其中学生食堂位于地块西面，东面依次布置学生公寓组团北面相邻的是学生公寓组团，基地南面设有校园出入口与城市道路连接，建筑组团四周围绕校园道路方便车辆疏散，场地内形成有效的消防车环路，路宽不小于4米，18#公寓沿消防车环道与楼栋相隔至少5米距离设置消防登高场地，设有机动车停车位共有218个。

项目拟建6栋学生公寓和1栋学生食堂，其中：13#～17#学生公寓为7层，18#学生公寓为9层，学生食堂为4层；不计容建筑面积1654.23平方米，其中生活水泵房、消防水泵房、消防水池以及污水处理站等配套用房为地下一层，所有建筑结构形式均为框架结构。

各单体建筑结构安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级（18#学生公寓楼为乙级），各单体建筑结构为标准设防类（丙类）。
给排水设计范围包括了给水系统、热水系统、污废水系统、雨水系统以及消防水系统。项目以城市给水作为基地水源，项目自校内市政给水管上引入一路DN300给水管，接入管后设水表及倒流防止器，室外生活与室外消火栓管网分开设置。分别进入生活水泵房的水箱及消防水泵房的水池，消防给水管、生活给水均采用环状管网。通过加压的形式供地块室内外生活用水、消防水池及室外消火栓用水及室外绿化用水。生活用水量：本地块及16#17#公寓北侧4栋宿舍楼，最高日总用水量1867.57立方米，最大小时249.20立方米；其中本地块最高日1487.41立方米，最大每小时201.68立方米。

项目采用TN-S系统，高、低压供电系统均为单母线分段方式运行，联络开关设自投自复转换开关，低压主进开关与联络开关之间设电气联锁，任何情况下只能合其中的两个开关。应急母线与主母线之间设联络开关：当主母线失电后，操作应急联络段开关，保证重要负荷用电。10kV系统断路器采用直流操作，操作电源采用GZM型密封免维护直流电源装置，进线的继电保护采用综合保护继电器实现，本工程公共配电系统高低压侧均设计量。低压配电系统出线回路根据分类计量要求设空调、照明、水泵、电梯等设备的设分类计量表。地上部分各单体设计量表计量，宿舍楼按每间计量。 
    四、投资概算和资金筹措
项目的总投资概算为26444.31万元，其中：工程费为22399.11万元，其他建设费用为3037.11万元，预备费为763.09万元，建设期利息245.00万元。资金来源由业主通过银行贷款20000万元和业主自筹6444.31万元等多渠道方式筹措解决。
请据此批复，督促业主抓紧开展施工图设计和其他开工前准备工作，切实落实项目建设资金，争取项目早日开工建设。

附件：总投资概算表

广西壮族自治区发展和改革委员会
                              2021年1月14日   

公开方式：主动公开
广西壮族自治区发展和改革委员会办公室    2021年1月14日印发

- 2 -
- 1 -

