广西壮族自治区

发展和改革委员会文件

桂发改社会〔2021〕42号

[image: image1.png]



广西壮族自治区发展和改革委员会关于

广西大学配电系统增容改造一期工程

项目初步设计的批复

自治区教育厅：

你厅《关于报送广西大学配电系统增容改造一期工程项目初步设计的函》（桂教函〔2020〕85号）收悉。经委托中介机构组织专家评估，现批复如下：

一、项目代码：2016-450107-82-01-011348
二、项目建设内容

项目建设内容包括10KV线路新建与改造、校内配电增容改造、用户网络改造（包括用户用电改造、给排水改造等）、智慧校园综合能源管理平台建设等。本期工程共增容17740kVA（其中：西校园共14920kVA、东校园共2820kVA）。新建10kV电缆14180米，其中YJV22-8.7/15-3*300电缆9911米，YJV22-8.7/15-3*240电缆759米,YJV22-8.7/15-3*120电缆3510米。新增变压器20台，容量26900kVA（2*800kVA+10*1250kVA+8*1600kVA），新建10kV高压开关柜113台，0.4kV低压开关柜156台。新建配电房8座，改扩建配电房1座。撤销变压器17台，利旧箱变3台，利旧容量2600kVA。
三、工程设计方案。

（一）10kV电缆敷设

本期工程新建10kV电缆14180米，其中YJV22-8.7/15-3*300电缆9911米，YJV22-8.7/15-3*240电缆759米,YJV22-8.7/15-3*120电缆3510米，以及相应电缆终端头78套，中间头11套，防爆盒11套。

1、电缆保护管

电缆保护管选用管材：埋地式高压电力电缆用改性聚丙烯增强波纹套管（MPP单壁波纹管），产品执行标准：Q/HSSY 003-2010《埋地式高压电力电缆用改性聚丙烯增强波纹套管》。C-PVC氯化聚氯乙烯电缆保护套管，产品执行标准：Q/T2479-2005《埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯C-PVC套管》。敷设时，在导管的周围必须填上黄砂或混凝土，并必须将砂由下至上逐层填埋密实，以防止填砂不良引起的路面下沉和导管的Z字形移位。电缆排管应向电力工井设置不小于0.5%的排水坡度。沟槽开挖平整后，管枕下应采用100mm厚C15混凝土垫层找平。电力电缆导管的标准长度为6m，MPP电缆保护管采用焊接连接，C-PVC电缆保护管采用承插连接（接头采用混凝土包封），原则上以直埋敷设为主，电缆管埋深一般应离地面0.5～1.2m以下，实际施工中根据现场情况允许作适当调整。

2、电缆井

埋地式电力电缆工井普通钢筋根据国标GB1499.1-2007和GB1499.2-2007，一级钢采用HPB300，三级钢采用HRB400。混凝土垫层统一采用C15，电缆井混凝土采用C25。工井混凝土耐久性要求：最大水胶比0.55，最低强度等级C25，最大氯离子含量0.2%，最大碱含量3.0kg/m³。本项目构筑物设计使用年限为50年，结构安全等级为二级，抗震设防烈度为6度。环境类别为二类a,钢筋的混凝土保护层：墙、板、壳为20mm，梁、柱为30mm，底板为40mm。

电缆管沟及电缆工井基础置于地基土容许承载力大于150kpa的土层上，地基持力层不满足要求时应采取土层换置法，用砂置换软弱土层，压实后承载力大于150kpa。行车电缆井或封闭式电缆井底板配筋在拉环附近应向四周拉开,不得截断,遇集水井应弯入井壁锚固；工井建筑为现场浇筑,施工缝应位于侧墙近底板处。墙与顶板应一次连续浇筑,不再留施工缝。

3、电缆沟

电缆沟施工后，电缆沟的板面应与市政路面标高一致。电缆沟宜每隔6米设Φ200PVC管集水口一个，管内须填满粗沙。纵向集水口的坡度不小于0.5％。

电缆沟支架纵向间距800mm处安装。电缆沟长度超过30米时，砌体及压梁应设置伸缩缝。电缆沟回填采用C15素砼进行回填浇筑。电缆沟的走廊的路面应每隔10米处设置电缆标志牌。电缆沟与转角井、三通井、四通井等连接处，宜按20％坡度将电缆沟底部进行纵向放坡。电缆沟每隔200米设置防火墙一面，防火墙采用防火环保膨胀模块。浇制混凝土时必须符合国家标准《结构工程施工及验收规范》。

（二）配电房增容

本期增容改造工程完成后，西大配电总容量共76190kVA（其中西校园共42710kVA、东校园共33480kVA），本期共增容17740kVA（其中西校园共14920kVA、东校园共2820kVA）。

本期增容改造工程中，配电房增容工程新建配电房8座，改扩建配电房1座，利旧箱变3座。其中，新建I型配电房基础2座(其中1座钢架结构)，新建II型配电房基础4座(其中3座钢架结构)，东、西校园总配电室2座，改扩建东校区学生公寓I配电室1座。

本期工程共新增变压器20台，容量26900kVA（2*800kVA+10*1250kVA+8*1600kVA），新建高压开关柜113台，低压开关柜156台。

1、西校园供配电系统电气主接线

西校园改造后报装容量42710kVA,其中Ⅰ段母线11680kVA，Ⅱ段母线15700kVA，Ⅲ段母线15330kVA。本次改造西校园仅涉及八座配电房及其进线，其余配电房保持原有，不做改造。八座配电房分别是西校园总配电室、西校园西区、西校园北区II、西校园北区I、西校园南区I(B)、西校园南区II、西校园南区I(A）、西校园机电楼(一期)。

2、东校园供配电系统电气主接线

东校园改造后报装容量33480kVA,其中Ⅰ段母线11950kVA，Ⅱ段母线8910kVA，Ⅲ段母线12620kVA。本次改造东校园仅涉及五座配电房及其进线，其余配电房保持原有，不做改造。五座配电房分别是东校园总配电室、东校园农场箱变、东校园新东区（原工厂变）、东校园东区、东校园学生公寓I(东苑)。

3、10kV系统接线

10kV开关柜供电电源采用单电源供电方式，采用单母线分段接线。10kV实现测量：电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度等基本电量测量；次谐波、三相不平衡等电能质量数据；信号：断路器状态、手车位置状态、接地开关状态、回路告警等信号；控制：断路器的遥控分合闸功能。所有数据均由设备通讯上传到能源管理系统，应具备485通信接口。

采用直流屏系统（DC220V,100Ah）作为操作及保护电源。电源进线柜设置定时限过流、速断、失压发信;出线柜进线柜设置光差、定时限过流、速断、失压发信。

直流系统电源取自配电室低压柜。高压柜内装设驱潮器及加热器，裸露铜母线应嵌套母排热缩套（区分相色）。高压柜需满足“五防”要求。10kV断路器应配置开关状态辅助触点。

4、0.4kV系统接线

两进线开关与联络开关之间只能同时合两台开关,以避免2台主变并列运行，三台开关设置三锁两钥匙。低压进线柜、切换柜的断路器设短路短延时、过流长延时保护;其余的断路器均设短路瞬动、过流长延时保护；配置断路器状态辅助触点。

开关柜内所有裸露导体均需按相分色包热缩绝缘（区分相色）。开关柜内的浪涌保护器需采用Ⅰ级试验的浪涌保护器。

变压器带外壳式IP20、带温控器及风冷装置，具备高温报警、超高温跳闸信号接至高压柜分励脱扣回路。

0.4kV开关柜配置多功能仪表，实现测量：电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度等基本电量测量；信号：断路器状态、回路告警等信号。所有数据均由设备通讯上传到能源管理系统。多功能仪表应具备485通信接口。低压柜采用上进上出形式。

低压框架断路器和塑壳断路器为电子式选用三段保护，要求短延时电流和短延时时间可调。设置框架断路器的遥控分合闸功能，按图纸设置塑壳断路器额定电流与壳架电流相同，整定值按图纸设置。所有设备及构架均应接地良好，接地电阻不大于4欧姆。

（三）配电房二次部分

本期工程新建配电房8座，改扩建配电房1座，每座配电房配置直流系统1套，共9套。其中直流充电馈线柜9面，蓄电池柜2面。配置监控系统主站1套，远动通信柜1面（含远动通信装置2台，规约转换器1台，网络交换机2台，光缆终端盒1个），10kV线路光差保护测控装置90台，10kV备自投装置2台，网络交换机11台，控制电缆ZRB-KVVP2-22-2×6，2400米；ZRB-KVVP2-22-4×4，680米，ZRB-KVVP2-22-4×1.5，1350米；铠装屏蔽双绞线500米；超五类屏蔽以太网线3600米。

（四）通讯部分

本工程新建一张光缆网络，沿着10kV线路走向敷设光缆，各配电房之间光缆敷设采用环网形式。为便于业务延伸，每栋楼宇沿低压线路走向敷设光缆，接入配电房。采用辐射型形式。根据广西大学业务特性和分布情况，光纤通信采用PON技术。通讯光缆共长48537m，其中24芯管道光缆长15644m，48芯管道光缆长32893m。

（五）用户网络改造工程

本部分工程主要包括旧宿舍入户配电设施改造工程、部分学院教学楼总进线低压电缆及楼内总配电柜(箱)改造工程等。

因本工程项目的部分配电房建设需在原址建造，为保证校园内的正常用电需求，同时也为有效的推进项目建设，因此需对其原有配电房设备或箱变进行迁移。工作内容包括：

1、在西校园西总配的东侧临时新建开闭所1座。

2、将西校园南区I(B)原有箱变（#1变）迁移至西校园南区14栋学生宿舍北侧，并在其迁移后位置临时新建箱变（#2变）1座，迁移后将原有负荷分别转接至两座箱变。

3、将西校园南区II原箱变迁移至西校园南区学生公寓10栋北侧，并在其迁移后转接其原有负荷。

4、将南区I（A)原箱变迁移至原址附近的空地，同时再增加临时箱变1座；并在其迁移后将原有负荷分别转接至两座箱变。

5、将西校园机电楼配电房内的所有配电柜及设备迁移至附近的空地，并做临时保护棚，迁移后将低压线路同步改迁。

6、将西校园北区I配电房内的所有配电柜及设备迁移至附近的空地，并做临时保护棚，迁移后将低压线路同步改迁。

7、在东校园学生公寓I(东苑)配电箱变的附近空地临时增加箱变1座，并将部分负荷转由临时箱变供电。

旧宿舍入户配电设施改造工程包括新建0.4kV出线柜GGD(800*600*2200)共7面；新建0.4kV进线柜GGD(800*600*2200)共7面；新建(红)2.5mm2BV线1920米；新建(红)4mm2BV线54960米等。部分学院教学楼总进线低压电缆及楼内总配电柜(箱)改造工程包括新建YJV22-1kV-4×35电缆6035米；新建YJV22-1kV-4×70电缆3808米；新建YJV22-1kV-4×95电缆2617米；新建YJV22-1kV-4×120电缆7451米;新建YJV22-1kV-4×150电缆2424米;新建YJV22-1kV-4×185电缆21656米;新建YJV22-1kV-4×240电缆26846米等。修改排水管道545.9米，雨水井、检查井、化粪池共62座。

（六） 智慧校园综合能源管理平台

广西大学智慧校园综合能源管理体系建设是一个系统性项目，重点关注能源的配给和综合利用，包括对全校131栋公共建筑进行电能分项计量和用水计量改造。平台建设内容主要包括3中心、3平台、10系统。
四、投资概算和资金筹措
项目总投资概算为16593.66万元，其中：工程费用为14304.07万元,工程建设其他费用为1499.42 万元，预备费为790.17万元。资金来源由业主通过高校建设项目专项债券资金5000万元、自有资金10000万元和自筹1593.66万元等多渠道方式筹措解决。

请据此批复，督促业主抓紧开展施工图设计和其他开工前准备工作，切实落实项目建设资金，争取项目早日开工建设。

附件：总投资概算表

广西壮族自治区发展和改革委员会
                              2021年1月19日   

公开方式：主动公开
广西壮族自治区发展和改革委员会办公室     2021年1月19日印发

- 2 -
- 1 -

